[image: image81.jpg]


[image: image82.png]


 
[image: image83.png]Cislované udalosti
Rezervovan logicks vstupy.

U 2
ITYTYIYYY
VF345678




[image: image84.png]Cislované udalosti

Rezervovan logicks vstupy

’13
67

n




[image: image85.emf]ANT

A1 A2 DOut1-4

TA1 TA2

Č

e

l

n

í

 

p

a

n

e

l

1

1 1

1 1

1

1 1

USB

SIM

DIn1-4 DIn5-8

PWR

-  +

PWW

SPA7

C5678

C 5 6 7 8 C 1 2 3 4



Copyright © 2006 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved.

SPA7 verze 2.00, Uživatelský návod, verze 1.17

 DOCVARIABLE "*Version" \* MERGEFORMAT 
Datum poslední změny:
15.09.2006 15:14:00 
 

Printed in the Czech Republic.

LICENČNÍ PODMÍNKY

Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze zákona oprávněn poskytnout licenci bez souhlasu třetí strany.

Výrobce neručí za žádné škody vzniklé uživateli v souvislosti s instalací či používáním programu.

Uživatel je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských práv spojených s dodávaným programem je výrobce – firma SEA s.r.o., která uživateli poskytuje licenci pro využívání programu.

Uživatel se zavazuje používat zakoupené programové vybavení tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv výrobce.

Uživatel smí pořizovat archivní kopie programu a instalačních disket pouze pro potřeby archivace a vytvoření záložních kopií.

Uživatel nesmí poskytnout program třetí straně bezplatně ani za úplatu.

Uživatel nesmí používat program tak, aby z něj měla prospěch třetí strana, a to ani bezplatně ani za úplatu.

Uživatel nesmí provádět žádné změny do programu ani do doprovodných souborů vyjma takových změn, které jsou prováděny obslužnými programy dodanými s instalací programu.
Obsah

4Obsah


6Základní charakteristika


7Technické údaje


7SPA7


7SPA7-EXP


8SPA7-BOX


9Obsah dodávky


9Základní zařízení SPA7


9Rozšíření SPA7-EXP


9Rozšíření SPA7-BOX


10Rychlé spuštění


10Postup SPA7


10Postup SPA7 BOX


11Funkce zařízení


12Zprávy (SMS)


12Příkazová zpráva


12Seznam klíčových slov


12Příkazy pro logické výstupy


13Příklady příkazových zpráv


13Zpráva o stavu


14Události


15SMS zpráva


15Makra


16Hlasové volání


17Konfigurace a monitorování funkce zařízení


17Popis konfiguračního software SPInit


17Záložka Obecné


18Záložka Logické vstupy


19Záložka Logické výstupy


20Záložka Seznam uživatelů


21Záložka Pokročilé


21Číslované události


21Počty pokusů


21Expertní nastavení modemu


22Záložka Monitorování


22Provozní informace


22Logické vstupy


22Logické výstupy


23Pomocné logické vstupy


23Společné ovládací prvky


23Seznam akcí


24SMS akce


25Hlasové volání s DTMF tóny


27Hardware


27Napájení


28Logické vstupy


28Logické výstupy


29Analogové vstupy


30Anténa


30SIM karta


30Tlačítko RESET


31Diagnostika


31ST LED


32G LED


32R LED


32S LED


32P/E LED


32A LED, B LED a C LED


33SPA7-EXP, SPA7K-EXP


33Analogové vstupy SPA7-EXP


34Logické výstupy


36SPA7-BOX


38Možné problémy a řešení


39Často kladené dotazy


40Seznam obrázků




Základní charakteristika

[image: image1.jpg]


[image: image86.png]K Seznam akei

Prechod L->H logického vstupu 3

Frovadst tento seznam

55 pra 1 usivatel: Nastal avn poplach.
Hasove (DTHE) voléni 1 uivatelim: 09

(& Prcat.)

X smazat

7o

Fwen] [fraen] &

X stomo




  [image: image2.jpg]


  
Obrázek 1 – SPA7, SPA7 s SPA7EXP, SPA7 s SPA7EXP a SPA7BOX
SPA7 je zařízení pro dálkové monitorování a ovládání, které pro přenos informací používá služby sítě GSM. 

Vlastnosti:

· sledování 2 analogových vstupů + napájecího napětí
· sledování osmi digitálních vstupů a reakce na změny na nich,

· řízení čtyř digitálních výstupů (změna stavu nebo impuls),

Funkce a jména vstupů a výstupů, telefonní čísla, heslo, atd. jsou plně uživatelsky volitelné pomocí osobního počítače a USB kabelu. Vzhledem k tomu, že software SPInit potřebný ke konfiguraci je součástí dodávky, je možno měnit kdykoliv nastavení.

Technické údaje

SPA7
	Parametr
	Symbol
	Podmínky
	MIN.
	TYP.
	MAX.
	Jednotka

	Rozměry
	Šířka
	š
	
	
	22
	
	mm

	
	Výška (bez antény)
	v
	
	
	100
	
	mm

	
	Hloubka
	h
	
	
	120
	
	mm

	Napájení
	Napětí DC
	VCC
	
	8
	
	30
	V DC

	
	Proud
	ICC
	VCC = 12V
	0,1
	
	0,4
	A

	Digitální vstupy
	Počet
	-
	
	
	8
	
	-

	
	Napětí
	VIN
	
	8
	12
	30
	V

	
	Proud
	IIN
	VIN = 12V
	
	5
	
	mA

	Digitální výstupy
	Počet
	-
	
	
	
4
	
	-

	
	Napětí
	VOUT
	
	
	
	50
	V

	
	Proud
	IOUT
	
	
	
	100
	mA

	Analogové vstupy
A1 a A2
	Počet
	-
	
	
	2
	
	-

	
	Měřené veličiny
	-
	napětí, proud, teplota, logický vstup

uživatelsky nastavitelné
	-

	
	Měření napětí
	-
	
	0
	
	10
	V

	
	Vstupní odpor
	RIN
	napěťový
	
	18
	
	k(

	
	Měření proudu
	-
	
	0
	
	20
	mA

	
	Vstupní odpor
	RIN
	proudový
	
	100
	
	(

	
	Měření teploty 1
	čidlo
	
	KTY81-210
	

	
	Měření teploty 2
	čidlo
	
	Ni 5000
	

	
	Logický vstup

	mez
	
	
	
	8
	V

	
	Rozlišení

	-
	
	
	12
	
	bitů

	Teplota
	Skladovací
	tSTG
	
	-40
	
	+85
	°C

	
	Provozní
	tA
	
	-20
	
	+65
	°C

	GSM
	GSM modul
	
	
	Siemens TC35i nebo MC35i
	-

	
	Transportní služba
	
	
	SMS
	-

	
	Druh
	
	
	GSM900

GSM1800
	-

	
	Impedance antény
	ZA
	
	
	50
	
	(

	
	Vysílací výkon
	P
	
	
	
	2
	W


SPA7-EXP
	Parametr
	Symbol
	Podmínky
	MIN.
	TYP.
	MAX.
	Jednotka

	Rozměry
	Šířka
	š
	
	
	22
	
	mm

	
	Výška (bez antény)
	v
	
	
	100
	
	mm

	
	Hloubka
	h
	
	
	120
	
	mm

	Digitální výstupy
	Počet
	-
	
	
	
4
	
	-

	
	Napětí
	VOUT
	
	
	
	50
	V

	
	Proud
	IOUT
	
	
	
	100
	mA

	Analogové vstupy

A3 až A8
	Počet
	-
	
	
	6
	
	-

	
	Měřené veličiny
	-
	napětí, proud, teplota, logický vstup

uživatelsky nastavitelné
	-

	
	Měření napětí
	-
	
	0
	
	10
	V

	
	Vstupní odpor
	RIN
	napěťový
	
	18
	
	k(

	
	Měření proudu
	-
	
	0
	
	20
	mA

	
	Vstupní odpor
	RIN
	proudový
	
	100
	
	(

	
	Měření teploty 1
	čidlo
	
	KTY81-210
	

	
	Měření teploty 2
	čidlo
	
	Ni 5000
	

	
	Logický vstup

	mez
	
	
	
	8
	V

	
	Rozlišení

	-
	
	
	12
	
	bitů

	Analogové vstupy

A9 až A12
	Počet
	-
	
	
	6
	
	-

	
	Měřené veličiny
	-
	napětí, proud, teplota, logický vstup

uživatelsky nastavitelné
	-

	
	Měření napětí
	-
	
	0
	
	10
	V

	
	Vstupní odpor
	RIN
	napěťový
	
	18
	
	k(

	
	Měření proudu
	-
	
	0
	
	20
	mA

	
	Vstupní odpor
	RIN
	proudový
	
	100
	
	(

	
	Měření teploty 1
	čidlo
	
	KTY81-210
	

	
	Měření teploty 2
	čidlo
	
	Ni 5000
	

	
	Logický vstup

	mez
	
	
	
	8
	V

	
	Rozlišení

	-
	
	
	8
	
	bitů

	Analogové výstupy

AO1 až AO2
	Počet
	-
	
	
	2
	
	-

	
	Režimy
	-
	analogový napěťový výstup nebo logický výstup

uživatelsky nastavitelné

	
	Výstupní napětí
	UDAC
	
	0
	
	5
	V

	
	Výstupní proud
	IDAC
	
	
	
	5
	mA

	RS485 RS232
	Rychlost
	
	
	
	
	115200
	baud

	
	
	
	
	
	
	
	

	Teplota
	Skladovací
	tSTG
	
	-40
	
	+85
	°C

	
	Provozní
	tA
	
	-20
	
	+65
	°C


SPA7-BOX
	Parametr
	Symbol
	Podmínky
	MIN.
	TYP.
	MAX.
	Jednotka

	Rozměry
	Šířka
	š
	
	
	150
	
	mm

	
	Výška (bez antény)
	v
	
	
	250
	
	mm

	
	Hloubka
	h
	
	
	160
	
	mm

	Napájení
	Napětí AC
	VCC
	
	
	230
	
	V AC

	
	Proud
	ICC
	
	
	0,1
	
	A

	Teplota
	Skladovací
	tSTG
	
	-40
	
	+85
	°C

	
	Provozní
	tA
	
	-20
	
	+65
	°C


Obsah dodávky

Základní zařízení SPA7
Dodávka zařízení SPA7 obsahuje následující části:

· 1 ks zařízení GSM-SPA7,

· sestava pro vytvoření konektorů:

· 4 ks konektor ETB45020G000 (hlavní napájení PWR, AIn, PWW),

· 3 ks konektor ETB45050G000 (DIn, DOut),

· 1 ks anténa GSM-ANT12 – Anténa GSM prutová úhlová 1dB, bez kabelu, SMA (M)
· 1 ks CD s konfiguračním SW SPInit,

· 1 ks USB kabel A-B,
· tištěná dokumentace.
Rozšíření SPA7-EXP
Dodávka rozšíření SPA7-EXP obsahuje:

· 1 ks zařízení GSM-SPA7-EXP,

· sestava pro vytvoření konektorů:

· 2 ks konektor ETB45020G000 (AOut),

· 1 ks konektor ETB45030G000 (RS485),
· 2 ks konektor ETB45040G000 (AIn),

· 1 ks konektor ETB45050G000 (DOut),

· 2 ks konektor ETB45060G000 (AIn).
Tento modul se objednává současně s SPA7. Důvodem je jednak „mechanická“ konstrukce a jednak nutnost uložení kalibračních údajů do procesoru SPA7.

Pokud potřebujete rozšířit již dříve zakoupený SPA7 a objednáte SPA7-EXP samostatně, je třeba Váš SPA7 dodat do SEA spol. s r.o. k úpravě.
Rozšíření SPA7-BOX

Dodávka rozšíření SPA7-BOX obsahuje:

· 1 ks zařízení GSM-SPA7-BOX,
· 1 ks anténa GSM-ANT01S – Anténa GSM magnetická 5dB, kabel 3m, SMA(M).

Rychlé spuštění

Dodané zařízení je již předkonfigurováno pro snadné první použití. Po splnění následujících kroků můžete zařízení začít velmi rychle používat.

Postup SPA7
1. Připravte si SIM kartu, kterou chcete v zařízení použít. Je potřeba, aby karta nepožadovala PIN. (Pokud PIN požaduje, vložte ji do svého mobilního telefonu a proveďte zakázání PINu.)

2. Vybalte zařízení SPA7.

3. Vložte SIM do zařízení SPA7. 

4. Připojte anténu do konektoru ANT.

5. Připojte napájecí napětí pro SPA7 (8-30 V SS) do konektoru PWR.

6. LED ST na čelním panelu signalizuje stav zařízení. Dokud bliká 2× krátce za sebou, zařízení se připravuje. Po cca 30 vteřinách začne blikat 1× krátce je zařízení připraveno.

7. Ze svého mobilního telefonu nyní pošlete na číslo SIM karty, kterou jste vložili do zařízení, zprávu ve tvaru „1234 STATE“. Zařízení vám odpoví SMS zprávou o svém stavu.

Poznámka: Pokud LED P/E svítí červeně, došlo při přihlašování k síti k chybě a je potřeba pomocí počítače a USB kabelu zjistit, o jaký problém se jedná.
Postup SPA7 BOX

8. Připravte si SIM kartu, kterou chcete v zařízení použít. Je potřeba, aby karta nepožadovala PIN. (Pokud PIN požaduje, vložte ji do svého mobilního telefonu a proveďte zakázání PINu.)

9. Vybalte zařízení SPA7 BOX.

10. Vložte SIM do zařízení SPA7 BOX. 

11. Připojte anténu do konektoru v horní části krytu.

12. Připojte napájecí napětí 230 V dle obrázku (POWER 230V AC).

13. LED ST na čelním panelu signalizuje stav zařízení. Dokud bliká 2× krátce za sebou, zařízení se připravuje. Po cca 30 vteřinách začne blikat 1× krátce je zařízení připraveno.

14. Ze svého mobilního telefonu nyní pošlete na číslo SIM karty, kterou jste vložili do zařízení, zprávu ve tvaru „1234 STATE“. Zařízení vám odpoví SMS zprávou o svém stavu.

Funkce zařízení

Zařízení obsahuje 8 indikačních LED diod, které zobrazují aktuální stav. Tyto prvky poskytují pouze základní informaci o stavu. Detaily lze získat připojením PC a monitorováním pomocí programu SPInit.

[image: image3.emf]ST

1

SIM

CARD

SPA7

G

R

S

B

A

C

P

E

USB

1


Obrázek 2 – LED na základní desce, umístění

	LED
	Význam

	G
	Stav GSM modemu

Během startu zařízení bliká 1:1, v provozním stavu bliká jednou krátce.

	P/E
	Provoz/Chyba

Svítí zeleně, pokud je zařízení správně napájeno a pracuje. Svítí červeně, pokud došlo k chybě.

	ST
	Stav zařízení

V klidovém stavu bliká jednou krátce. Detaily v kapitole Hardware.

	R
	Příjem SMS nebo příchozího datového spojení.

	S
	Odesílání SMS nebo odchozího hlasové spojení.


Zprávy (SMS)
Zařízení SPA7 umožňuje přijímat SMS zprávy ze sítě GSM, provádět příkazy v nich obsažené a odesílat svoje stavy pomocí SMS nebo hlasového spojení (pomocí DTMF tónů). SMS zpráva obsahující příkazy pro SPA7 se nazývá příkazová zpráva a může obsahovat: 

· příkazy pro zjištění stavu,

· příkazy nastavení stavu logických výstupů 

SPA7 odpovídá na příkazy hlášením o stavu – zprávou o stavu (pokud uživatel nezvolí jinak). 

Uživatel může SPA7 nastavit také na posílání zpráv nebo volání při změně určitých měřených hodnot, např.: změna logického vstupu. Taková zpráva se nazývá zpráva o události. Pokud celý text zprávy přesáhne 160 znaků (což je limit délky SMS zpráv), je rozdělen do několika SMS. 
Zařízení akceptuje pouze ty zprávy, které obsahují přístupový kód neboli heslo. Heslo je číselná kombinace, kterou si uživatel zvolí při konfiguraci.
Příkazová zpráva

Příkazová zpráva je SMS odeslaná uživatelem na zařízení. Zpráva se přijme a provede pouze v případě, že začíná platným přístupovým kódem. Syntaxe příkazové zprávy je následující (jednotlivé příkazy jsou odděleny mezerou nebo čárkou):

<ACODE> [<Prikaz1> [<Prikaz2> [<Prikaz3> ...]]]

,kde 

Prikaz1 může být:

· klíčové slovo nebo

· příkaz pro logický výstup


ACODE je kód zadaný v konfiguračním software.
Malá a velká písmena se nerozlišují. Příklady příkazových zpráv:
Příklad č. 1: Zapnutí výstupu „VYSTUP1“

1234 VYSTUP1 ZAP
Příklad č. 2: Zapnutí výstupu „VYSTUP2“, vypnutí výstupu „VYSTUP3“ a zapnutí výstupu „VYSTUP7“

1234 VYSTUP2 ZAP VYSTUP3=VYP VYSTUP7 ZAP

Seznam klíčových slov

	klíčové slovo
	Popis

	STATE
STAV
	Tento příkaz způsobí, že vám zařízení odešle zprávu o stavu

	NOBACK
NEZPET
	Jakmile příkazová zpráva obsahuje toto klíčové slovo, zařízení provede příkazy a klíčová slova obsažená ve zprávě, ale neodešle žádné potvrzení ani zprávu o stavu.


Příkazy pro logické výstupy

Zařízení SPA7 obsahuje logické výstupy, kterým můžete dávat následující příkazy:

· Přechod do stavu L 

<jméno výstupu> <jméno stavu L>

· Přechod do stavu H

<jméno výstupu> <jméno stavu H>

· Impuls na výstupu L – H – L

<jméno výstupu> <jméno příkazu pro impuls>

Poznámka: Místo mezery lze mezi jménem a příkazem pro lepší přehlednost použít znak ‚=‘ nebo ‚:‘. Malá a velká písmena se nerozlišují.
Nastavení jmen logických výstupů a jmen jejich stavů se určuje při konfiguraci v programu SPInit na panelu „Logické výstupy“.
[image: image4.png]o8 Seznam uzivatell Q Moniorovni

Obeené o Logicke vstupy a Analogové vstupy
Pojmenovéni ve zpravach Impulsy
vistup stavl  stavh Prikaz "
Jméno vjstupy  Jméno stavu Jméno stavy Po zapruti Povelkzahgjeni  Déka (himis)
1 |Logtystt e =p Stav H v freset o Jo |50
2 [Logystz e = Pamatovat  v| |puls o Jijo [[e0





Obrázek 3 – Panel „Logické vstupy“
Alternativně je možné pro ovládání výstupů použít pouze jména stavů L, H nebo příkaz pro impuls (tedy bez jména výstupu). V tomto případě je ovšem nutné volit konfiguraci tak, aby jednotlivé příkazy pro impuls byly různé. 
Příklady příkazových zpráv

Příklad č. 1: Zapnutí výstupu 1
1234 VYSTUP1 ZAP
Příklad č. 2: Zapnutí výstupu 1, vypnutí výstupu 3 a zapnutí výstupu 7
1234 VYSTUP1 ZAP VYSTUP3=VYP vystup7 zap
Příklad č. 3: Puls na výstupu 2
1234 VYSTUP1 PULS
Příklad č. 4: Puls na výstupu 1 - pokročilé
1234 RESET
Zpráva o stavu

Pomocí zprávy o stavu sděluje zařízení svůj stav. Tato zpráva se generuje buď jako odpověď na příkazovou zprávu s klíčovým slovem „STATE“ nebo „STAV“ anebo jako odpověď na příkazovou zprávu, kde byl příkaz pro změnu alespoň jednoho výstupu (pokud tato zpráva také neobsahuje klíčové slovo „NOBACK“ nebo „NEZPET“).

Tato zpráva má obecně tvar:

<Jméno stanice>: <DIn0>=<StateDIn0> <DIn1>=<StateDIn1> ... <DOut0>=<StateDOut0> <DOut1>=<StateDOut1> ... <Signal>
,kde 

<Jméno stanice> je text nastavený při konfiguraci v poli „Jméno stanice“ na kartě „Obecné“. Pokud není v konfiguračním software tento text zadán, negeneruje se ani následující dvojtečka.
<DInx> je jméno logického vstupu (pole „Jméno vstupu“ v konfiguračním SW)

<StateDInx> je jméno stavu logického vstupu (pole „Stav L – Jméno stavu“ nebo „Stav H – Jméno stavu“ v konfiguračním SW)

<DOutx> je jméno logického výstupu (pole „Jméno výstupu“ v konfiguračním SW)

<StateDOutx> je jméno stavu logického výstupu (pole „Stav L – Jméno stavu“ nebo „Stav H – Jméno stavu“ v konfiguračním SW)

<Signal> je síla signálu GSM sítě (například „SIGNAL=56%).
Při konfiguraci můžete volit, které vstupy a výstupy se ve zprávě o stavu zobrazí: 
[image: image5.png]8 Seznam usivateli & Polrotié Q Monitorovani
Obecné & Logické vatupy e Logické vistupy e analogove vstupy

Pojmenovani ve zpravach HisZeni 0 zménach
Vstup Stavl  Stav Pamatovet _ PFechod L->H Prechod HoL
Jméno vstupy  Jméno stavu Iménostavu il vypruti  Zpozdéni (humis) Akce  Zpozdén (himis) Akce

” ~c ~
o e oo £ (o 7 s £ O

2 |Logustz o =





[image: image6.png]o8 Seznam uzivatell Q Moniorovni

Obeené o Logicke vstupy a Analogové vstupy
Pojmenovéni ve zpravach Impulsy
vistup stavl  stavh Prikaz "
Jméno vjstupy  Jméno stavu Jméno stavy Po zapruti Povelkzahgjeni  Déka (himis)
1 |Logtystt e =p stav H v| e o lio lis0
2 [Logystz e = Pamatovat  v| |puls o Jijo [[e0





Obrázek 4 – Nastavování zobrazování ve zprávě o stavu
Příklad: Zpráva o stavu
Zarizeni: vstup1=vyp, vstup2=zap, vystup1=zap, vystup2=zap, signal=58%.
Události

Při vzniku některé z následujících událostí se generují zvolené zprávy a hlasová volání:
· změna stavu logického vstupu L ( H (vstupy DIn1 až DIn8)
· změna stavu logického vstupu H ( L (vstupy DIn1 až DIn8)
· zapnutí zařízení,

· výpadek nebo obnovení hlavního napájení (vstup PWR WATCH),

· výpadek nebo obnovení hlavního napájení BOX (pouze varianta BOX),

· nebezpečně nízký stav baterie (pouze varianta BOX)
[image: image7.png]8 Seznam usivateli & Polrotié Q Monitorovani
Obecné & Logické vatupy e Logické vistupy e analogove vstupy

Pojmenovani ve zpravach HisZeni 0 zménach
Vstup Stavl  Stav Pamatovet _ PFechod L->H Prechod HoL
Jméno vstupy  Jméno stavu Iménostavu il vypruti  Zpozdéni (humis) Akce  Zpozdén (himis) Akce

” ~c ~
o e oo £ (o 7 s £ O

2 |Logustz o =





Obrázek 5 – Nastavování zobrazování ve zprávě o stavu
Zařízení obsahuje frontu, ve které se uchovávají vzniklé události až do jejich zpracování. Zpracování zabere určitý čas a je potřeba pamatovat si další události, aby nebyly ztraceny. V aktuální implementaci pojme fronta cca 30 událostí. Dojde-li k přeplnění fronty další události se ztrácejí.

O tom co se při události stane, rozhoduje seznam akcí, který si uživatel volí. V konfiguraci je v každém místě, kde může vzniknout událost ikona, která vám umožní definovat akce.
Akce definujete v okně „Seznam akcí“. Toto okno obsahuje seznam, který se provádí v pořadí shora dolů. Z počátku je tento seznam prázdný. Tlačítkem „Přidat“ můžete přidat novou akci. V současné době jsou k dispozici akce:

· SMS

· Hlasové volání (s DTMF tóny)

Pořadí akcí lze měnit pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ ve spodní části okna. Doporučujeme nejdříve (tedy nahoru) zařadit odesílání SMS, protože odeslání jedné SMS představuje cca 10 vteřin, zatímco hlasové volání může trvat i 1 minutu.
SMS zpráva

Tato akce způsobí odeslání SMS zprávy. Zpráva může být pro jednoho nebo i více uživatelů.

Parametry této akce jsou následující:

· Text zprávy

· Seznam telefonních čísel, na která se má zpráva zaslat

Obecný tvar zprávy je:

<Jméno stanice>: <text zprávy>

[image: image8.png]Kl Zaslat SMS uZivatelim,

Text SH:

Nastal hlavni poplach.|

Viozt makra

Definovani utivatelé

vybrani

Tel, &l Inéno Heslo
+420777777497 Pavelovy 1234

<

Inéno
Pavel ovy.

£ tra

X stomo





Obrázek 6 – Konfigurace textu při události

V případě konfigurace dle předchozího obrázku se tedy odešle jedna SMS ve tvaru (v případě, že jméno stanice je „Kotelna“):
Kotelna: Nastal hlavní poplach

Tip: Pokud nechcete, aby zpráva obsahovala jméno stanice (text „Kotelna“ v předchozím příkladě), zadejte na záložce „Obecné“ toto textové pole prázdné.

Makra

Text zprávy může obsahovat speciální části, které jsou v okamžiku odesílání zprávy interpretovány (zpracovány) zařízením a nahrazeny jiným textem. Tyto části jsou tak zvaná makra. Příkladem může být, když chcete do zprávy o události vložit sílu signálu. V tom případě bude „Text SMS“ obsahovat text podobný následujícímu:

Nastal hlavní poplach. Sila signalu je [SIGNAL]%.

V okamžiku, kdy se bude tento text odesílat, zpracuje se a uživatel dostane následující text:

Kotelna: Nastal hlavní poplach. Sila signalu je 52%.

Pomocí maker lze zjišťovat následující stavy zařízení:

	Makro
	Význam
	Příklad nahrazení

	[DINx NAME]
	jméno logického vstupu
	vstup1

	[DINx VALUE]
	stav logického vstupu
	zap

	[DOUTx NAME]
	jméno logického výstupu
	výstup

	[DOUTx VALUE]
	stav logického výstupu
	vyp

	[SIGNAL]
	kvalita signálu GSM sítě v %
	52

	[STATION]
	jméno stanice
	Kotelna


Znak x v makrech představuje index (číslo) vstupu nebo výstupu, kterého se makro týká. Pro vstupy může nabývat následujících hodnot.

	Index
	Vstup

	1
	DIn1 – logický vstup 1

	2
	DIn2 – logický vstup 2

	…
	…

	7
	DIn7 – logický vstup 7

	8
	DIn8 – logický vstup 8

	9
	vstup PWW

	10
	BOX varianta, hlavní napájení (L = z baterie, H = ze sítě)

	11
	BOX varianta, stav baterie (L = baterie je téměř vybita, H = baterie je v pořádku)


Pro výstupy může nabývat následujících hodnot.

	Index
	Výstup

	1
	DOut1 – logický výstup 1

	2
	DOut2 – logický výstup 2

	…
	…

	7
	DOut7 – logický výstup 7

	8
	DOut8 – logický výstup 8


Příklad: Pokročilý příklad na makra
Vzor:

Doslo k poplachu. Detaily: [DIn1 name]=[DIn1 value], [DIn2 name]=[DIn2 value], [DIn10 name]=[DIn10 value], signal [signal]%.
Výsledek:

Trezor: Doslo k poplachu. Detaily: Zamek1=otevren, Zamek2=zavren, Napajeni=zalozni, signal 69%.
Hlasové volání

Tato akce způsobí hlasové volání a generování DTMF tónů. Volání může být jednomu nebo i více uživatelům.

Parametry této akce jsou následující:
· Tóny, které se mají do při spojení přehrávat (DTMF tóny)

· Seznam telefonních čísel, kam se volá.

[image: image9.png]Kl Volat uzivatelim a prehrat tony (DTMF),

Prehrévané tény:

o9l

Povolens znaky: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,8,C,D,*# ; pro pauzu pouie znak

Definovanf utivatelé vybrani

Tel, &l Inéno Heslo  Pref Inéno
H4207TTITIT Pavelliov) 1234 Pavel iovy,

£ tra X somo





Obrázek 7 – Konfigurace volání při události

V případě konfigurace dle předchozího obrázku se tedy uskuteční volání na uživateli „Pavel Nový“ (telefonní číslo +42077777497).
Konfigurace a monitorování funkce zařízení

Všechny parametry zařízení SPA7 volí pomocí programu SPInit. Tento program je dodáván spolu s dokumentací na CD k zařízení. 

Program slouží k následujícím činnostem:

· místní konfigurace – přes USB nebo sériový port

· dálková konfigurace – přes GSM datové spojení (CSD)

· místní monitorování – přes USB nebo sériový port

· dálková monitorování – přes GSM datové spojení (CSD)
Zařízení SPA7 je možno monitorovat pomocí stejného programu, který se používá ke konfiguraci, tedy SPInitu. Po připojení se k zařízení, se stane aktivní poslední záložka „Monitorování“. Zde je hierarchicky zobrazen stav zařízení.

Požadavky pro funkci programu: operační systém Windows 2000 nebo novější. 
Popis konfiguračního software SPInit

Záložka Obecné

[image: image10.png]Kzl KonfiguraGni nastroj SP. Init
Soubor Nastaveri Népovéda
Informace o zafieni Velkost paméti

Tvp: SPAT Verze: 20 Kapacita: 2049

Kofirace: 1361 Vo 687
semmem ivars @ rooosis
£ Ghecnd & Logdé ey & Logdé visupy
T
o 1234

Q Moniorovni

s anclogove vstupy
Specin akce

akce po zaputizaiizen

Iméno starice:
Vzorava stanice

Vit vstupy (pouze BO verze)

Pojmenovani ve zpravach HisZeni 0 zménach

NapajeniSPu-BOX Zbaterie  Zesité Obnoveninapsjeni  Vpadek napéer
Iméno vstupu IménostavuInéno stavu Zpodsn (hims) Akce  Zpozdni(vms) Akee

i i oo oo o it o] ] o e
sdlomibaterie  wybits ¥ poadku
a7 an et fth

Uvadzt ve zpravé o stava —

o tatist | [ % zepsat | (] (@] [comr v [ piipoit ]

Spojeni: Port uvolnén





Obrázek 8 – SPInit, záložka Obecné
PIN
PIN SIM karty vložené do zařízení. (4 až 8 znaků). Pokud SIM karta nepožaduje PIN je možno toto pole nechat prázdné.
Jméno stanice
Tento řetězec identifikuje zařízení. Zařízení jej přidává před každou SMS zprávu, kterou odesílá. 

Akce po zapnutí zařízení
Zde zvolte jaké SMS zprávy nebo volání má zařízení odeslat po svém zapnutí. Viz. Seznam akcí..

Oddíl „Vnitřní vstupy“ se týkají pouze varianty zařízení SPA7 BOX. Pokud vlastníte jinou variantu zařízení nebude mít nastavení v tomto oddíle žádnou účinnost. BOX varianta obsahuje dva vnitřní logické vstupy. Prvním je „BOX POWER WATCH“, který je aktivní pokud je aktivní hlavní napájení zařízení. Druhým vstupem je „BATTERY“, který je aktivní pokud je napětí na baterii dostatečné. Struktura tohoto oddílu je stejná jako na záložce Logické vstupy.

Záložka Logické vstupy

[image: image11.png]Kzl KonfiguraGni nastroj SP. Init
Soubor Nastaveri Népovéda

Informace o zafizeni Velkost paméti
Typ: SPA7 Verze: 2.0 Kapaca: 2048 Konfigurace: 601 Vln: 1447

o8 Seznam uzivatell & Pokrodié Q Moniorovni
T Obecné Logické vstupy ol Logicks vistupy i Analogovs vstupy

Pojmenovani ve zpravach HisZeni 0 zménach

Vstup Stavl  Stav Pamatovet _ PFechod L->H Prechod HoL
Jméno vstupy  Jméno stavu Iménostavu il vypruti  Zpozdéni (humis) Akce  Zpozdéni (himis) Akce

stupt vwp o lio [ot | (& o o or | &
N o1 | [A)
N o1 | [A)
W] o1 | [A)
N o1 | [A)
N o1 [A)
N o1 [A)
N o1 [A)
@ o] [E

T Uvadét ve zpravé o stavu Negace —T'

vstup?. e

vstup3 e

Vstups e

Vstups e

Vstups e

vstup? e

vstups e

ooooooooo
ooooooooo

o
o
o
o
o
o
o
o

ooooooo

o

8 Natist | [ %0 zopsat | conz | [ pojt_|  Spojeni: Port wvanin





Obrázek 9 – SPInit, záložka Logické vstupy

Na této záložce se volí konfigurace všech logických (ANO – NE) vstupů zařízení. Část „Pojmenování ve zprávách“ se týká stavu vstupu a jeho zobrazování ve zprávě o stavu.
Vstup, Jméno vstupu
Jméno, které se bude vypisovat ve zprávách o stavu, identifikující tento vstup.
Stav L, Jméno stavu
Jméno stavu L (vypnuto, neaktivní, bez napětí na vstupu), které se bude vypisovat ve zprávách o stavu.
Stav H, Jméno stavu
Jméno stavu H (zapnuto, aktivní, napětí na vstupu), které se bude vypisovat ve zprávách o stavu.
Uvádět ve zprávě o stavu
Je-li toto pole zaškrtnuto, zobrazí se stav tohoto vstupu ve zprávě o stavu.

Druhá část „Hlášení o změnách“ se týká nastavení co se má dít při změnách na vstupech.

Zpoždění (h:m:s)
Jak dlouho musí trvat změna na vstupu, aby se uznala. Použité časovače v zařízení jsou nelineární a tak se může stát, že program upraví vámi zvolený čas na nejbližší možný. (Například 25:0:5 je upraveno na 25:0:0.)

Akce
Zde zvolte jaké SMS zprávy nebo volání má zařízení odeslat při daném přechodu, viz. Seznam akcí..

Negace
Pokud zaškrtnuto toto pole, prohodí se významu stavů L (neaktivní) a H (aktivní).

Vstupy označené čísly jsou vyvedeny na vnější konektory DIn. Vstup PW je vyveden na vnější konektor  PWW.
Záložka Logické výstupy

[image: image12.png]Kzl KonfiguraGni nastroj SP. Init
Soubor Nastaveri Népovéda

Informace o zafizeni Velkost paméti
Typ: SPA7 Verze: 2.0 Kapaca: 2048 Konfigurace: 601 Vln: 1447

o8 Seznam uzivatell & Pokrodie Q Moniorovni
Obecné. o Logicks vstupy. e Lo s Anslogove vstupy

Pojmenovani ve zpravach Impulsy

vystup Stavl  stav prikaz "
Jméno vjstupu  Jméno stavu  Jméno stavu Po zapruti Povelkzahgjeni  Déka (himis)

ystupt e = stavL pus 01

ystup2 e = stavL puls 01

ystup3 e = stavL puls 01

ystupd e = stavL puls 01

ystups e = stavL puls 01

ystups e = stavL puls 01

ystup? e = stavL puls 01

oooooo
oooooooo

ystups e = stavL pus

L
L

Uvadzt ve zprave

S vatit | [ % zepsat | (3] (R [Cerpose ] spojent: portwvoizn





Obrázek 10 – SPInit, záložka Logické výstupy

Na této záložce se volí konfigurace všech logických (ANO – NE) výstupů zařízení. Část „Pojmenování ve zprávách“ se týká stavu vstupu a jeho zobrazování ve zprávě o stavu a příkazů, kterými měníte stav výstupu.
Výstup, Jméno výstupu
Jméno, které se bude vypisovat ve zprávách o stavu, identifikující tento vstup. Také slouží pro identifikaci výstupu v příkazových zprávách.
Stav L, Jméno stavu
Jméno stavu L (vypnuto, neaktivní, bez napětí na vstupu), které se bude vypisovat ve zprávách o stavu. Také slouží pro identifikaci příkazu v příkazových zprávách.

Stav H, Jméno stavu
Jméno stavu H (zapnuto, aktivní, napětí na vstupu), které se bude vypisovat ve zprávách o stavu. ve zprávách o stavu. Také slouží pro identifikaci příkazu v příkazových zprávách.

Uvádět ve zprávě o stavu
Je-li toto pole zaškrtnuto, zobrazí se stav tohoto vstupu ve zprávě o stavu.

Druhá část „Impulsy“ se týká nastavení generování impulsů na výstupech.

Příkaz, Povel k zahájení
Příkaz, který musí být v příkazové zprávě, aby byl zahájen impuls na výstupu. 

Délka (h:m:s)
Délka impulsu na výstupu. Použité časovače v zařízení jsou nelineární a tak se může stát, že program upraví vámi zvolený čas na nejbližší možný. (Například 25:0:5 je upraveno na 25:0:0.)

Negace
Pokud zaškrtnuto toto pole, prohodí se významu stavů L (neaktivní) a H (aktivní).
Záložka Seznam uživatelů

[image: image13.png]Kzl KonfiguraGni nastroj SP. Init
Soubor Nastaveri Népovéda

Informace o zafizeni Velkost paméti
Typ: SPA7 Verze: 2.0 Kepacta: 2048 Konfigurace: 675 Vana: 1373

Logiké vstupy ol Logické vistupy a Analogové vstupy
‘Seznam uiivatell & Pokrotié Q Monitorovani

Existuid uivatels
Tel. elo Inéno Prefix zprav Polotka > g
e Paveltovy Log.vstupy
Log.vist
an vstupy
Andogor
Dalioprs

£ o

semany
() svorl, i dstsf i ospovidin STars

4

(v | (5] @@ (o ] spowei rocuin





Obrázek 11 – SPInit, záložka Seznam uživatelů

Zařízení obsahuje jeden centrální seznamu uživatelů. I když se pro každou akci volí uživatelé zvlášť, jsou pouze vybíráni z tohoto centrálního seznamu.

Jméno
Jméno uživatele. Toto pole zařízení nepoužívá. Slouží pro vaši lepší orientaci v seznamu.
Tel. číslo
Telefonní číslo uživatele. Použije se pro odesílání SMS zpráv nebo hlasových volání tomuto uživateli.

Pozor: Autorizace heslem u příchozích zpráv není závislá na tomto telefonním čísle. Používá se pouze pro odesílání!

Prefix
Text, který se přidá před SMS zprávu odesílanou tomuto uživateli. Používá se pro posílání zpráv například na e-mail. Takováto zpráva se obvykle posílá ne určité speciální telefonní číslo (například 4616) a na začátku této zprávy musí být e-mail adresa.

Heslo
Heslo uživatele. Používá se při autorizaci příchozích příkazových zpráv. Když je přijata SMS zpráva, projde se celý seznam uživatelů a provede se pouze tehdy, je-li první řetězec ve zprávě heslem některého z uživatelů.

[image: image14.png]Upravit




Upraví vybraného uživatele.
[image: image15.png]



Přidá nového uživatele.

[image: image16.png]X Smazat




Odstraní uživatele.

[image: image17.png]L Dol




Posune uživatele dolů v seznamu.

[image: image18.png]Nahoru




Posune uživatele nahoru v seznamu.

Část „Seznamy“ se zabývá speciálními seznamy uživatelů.

Uživatelé, kteří dostávají kopii stavové zprávy – Zde zvolíte uživatele, kteří dostanou kopii stavové zprávy, například když někdo pomocí SMS změní stav výstupu.
Záložka Pokročilé

[image: image19.png]Kzl KonfiguraGni nastroj SP. Init
Soubor Nastaveri Népovéda

Velkost paméti

Informace o zafizeni
Kepacta: 2048 Konfigurace: 675 Vana: 1373

Typ: SPA7 Verze: 2.0

o Logicks vstup; 5 vy s Anslogove vstupy

Obecné.
Q Moniorovni

o8 Seznam udivately

[y Sics4s e e wuRBMHIE
g o ~EIEEIE £ £ 1L IEIE £ IE L IEIEIE A
o0 ° 3 5
123456878

P prblémech s odesénin S5

O Zhouset st ) i
(@ Omezit pocet pokusii na Expertni nastaveni modemu

10 Juan

Servini certrum;

Inicilizatni prikazy

P problémech 5 hlasovfm volinim

O zhousat stéle
(@ Omezit poet pokust na

10 Joan

=D oo

o tatist ] [ % zopsat |





Obrázek 12 – SPInit, záložka Pokročilé

Číslované události

Část „Číslované události“ umožňuje změnit chování logických vstupů zařízení. Standardně se logické vstupy používají každý zvlášť. Změna na jednom vstupu vygeneruje akce udané v konfiguraci tohoto vstupu. Pomocí funkce „Číslované události“ lze vyhradit některé logické vstupy pro funkci sběrnice. 

Jeden vstup se změní na STROBE, označený zeleně. Při náběžné hraně na tomto vstupu zařízení přečte stav vstupů označených žlutě jako kdyby tvořili sběrnici. Takto získané číslo je číslo události. Akce na tuto události máte možnost volit.

V příkladu vpravo jsou dva logické vstupy vyhrazeny pro tuto funkci. Vstup DIn1 slouží jako sběrnice (lze tedy vygenerovat události s čísly 0 a 1) a vstup DIn2 slouží jako STROBE. Funkce ostatních vstupů zůstává nezměněna.

V druhém příkladu vpravo jdou čtyři logické vstupy vyhrazeny pro tuto funkci. Vstupy DIn1 až DIn3 slouží jako sběrnice (lze tedy vygenerovat události s čísly 0 až 7) a vstup DIn4 slouží jako STROBE. Funkce ostatních vstupů zůstává nezměněna.


V maximální konfiguraci lze takto získat 128 (27) číslovaných událostí. V pravé části jsou tlačítka seznamů akcí pro jednotlivé číslované události.

Počty pokusů

Při problémech s odesíláním zpráv nebo hlasovým voláním lze zvolit počet pokusů.

Expertní nastavení modemu

Servisní centrum
Nechte prázdné. Slouží pro uživatele, kteří mají vlastní centrum SMS zpráv.

Inicializační příkazy
AT příkazy, které zařízení zadá do GSM modemu při startu. POZOR! Příkazy v tomto poli mohou způsobit nefunkčnost zařízení. Příkazy sem pište po konzultaci s výrobcem zařízení.

Záložka Monitorování

[image: image20.png]Kzl KonfiguraGni nastroj SP. Init
Soubor Nastaveri

Informace o zafizeni

Typ: SPA7 Verze: 2.0

becné o Logicks vstupy.

o8 Seznam udivately

velina = Hochota st
Provozni informace

Logické vstupy

Logické vistupy

Pomocné logicke vstupy

Velkost paméti
Kapacita; 2048

Népovida

Konfigurace: 675 Vana: 1373

o Logické vistupy Analogovs vstug
Voniorovirt

& Pokrodie

Nefitravana

S vatit | [ % zepsat | (3] (R

=3

Spojeni: Pripajena





Obrázek 13 – SPInit, záložka Monitorování

Zde se zobrazuje stav připojeného zařízení. Je možné také měnit stavy výstupů zařízení. Monitorování pracuje jak při místním připojení tak i při vzdáleném.

Provozní informace

Obecné informace o zařízení a jeho činnosti
Stav automatu
Zařízení ve své podstatě představuje určitý automat, který může být ve stavech jako Inicializace, Chyba, Připraven, …
Síla signálu
Síla signálu v procentech

Základní a Hlavní nastavení
Stav konfigurace. Pokud je některé z nich „Chyba“ znamená to, že zařízení postrádá tuto část konfigurace. Pro správnou činnost zařízení musí být obě položky „OK“.

GSM operátor
Jméno GSM operátora, ke kterému je zařízení přihlášeno.
Logické vstupy

Stavy logických vstupů.
Veličina
Jméno vstupu
Hodnota
Měřená hodnota

Stáří
Hodnoty vstupů se neaktualizují okamžitě. Podle vytížení procesoru zařízení může být zpoždění až 20 vteřin. V tomto poli se dozvíte, kdy byla daná měřená.

Nefiltrovaná
Měřené hodnoty na vstupech zařízení se filtrují, aby se zamezilo zákmitům a také se bere zřetel na uživatelem zadaný údaj „Zpoždění“ u daného přechodu na záložce „Logické vstupy“. V tomto poli naleznete reálnou hodnotu na vstupu zařízení. Je to užitečné obzvláště, když je zpoždění přechodu nastaveno na větší čas, například 1 hodina.
Logické výstupy

Stavy a změny logických výstupů.
Veličina
Jméno vstupu
Hodnota
Měřená hodnota

Stáří
Hodnoty vstupů se neaktualizují okamžitě. Podle vytížení procesoru zařízení může být zpoždění až 20 vteřin. V tomto poli se dozvíte, kdy byla daná měřená.

Pokud vyberete nějaký z výstupů, zobrazí se vpravo tlačítka pro změnu stavu a generování impulsu. Po stisku buďte trpělivý. Změna výstupu zařízení se může projevit i až po 20 vteřinách.

[image: image21.png]Kzl KonfiguraGni nastroj SP. Init
Soubor Nastaveri Népovéda

Informace o zafizeni Velkost paméti
Typ: SPA7 Verze: 2.0 Kepacta: 2048 Konfigurace: 675 Vana: 1373

Obecné. o Logick vstupy ol Logické vistupy. Analogové vstuy
£ Scanm ivatels @ Polrodie Wontorovéri

velina = Hochota st Nefitrovana EHCETA
Provozni informace
Logické vstupy

= Logické vistupy

Log. vistup 2 0:00:005

Log. vistup 3 0:00:005

Log. vistup 4 0:00:005

Log. vistup 5 0:00:005

Log. vistup & 0:00:005

Log. vistup 7 0:00:005

st 0:00:005

B oo o





Obrázek 14 – SPInit, záložka Monitorování, Logické výstupy

Pomocné logické vstupy

Stavy pomocných logických vstupů, souvisejících s provozem BOX verze zařízení.
Veličina
Jméno vstupu
Hodnota
Měřená hodnota

Stáří
Hodnoty vstupů se neaktualizují okamžitě. Podle vytížení procesoru zařízení může být zpoždění až 20 vteřin. V tomto poli se dozvíte, před jakou dobou byla daná změřena.

Nefiltrovaná
Měřené hodnoty na vstupech zařízení se filtrují, aby se zamezilo zákmitům a také se bere zřetel na uživatelem zadaný údaj „Zpoždění“ u daného přechodu na záložce „Logické vstupy“. V tomto poli naleznete reálnou hodnotu na vstupu zařízení. Je to užitečné obzvláště, když je zpoždění přechodu nastaveno na větší čas, například 1 hodina.
Společné ovládací prvky

Seznam akcí

Akce, tedy jaké SMS se pošlou a kam se bude volat, se konfigurují společným dialogem, i když pocházejí z různých zdrojů. Na mnoha místech konfiguračního SW naleznete tlačítka s následujícími ikonkami.

[image: image22.bmp]  [image: image23.bmp]
Obrázek 15 – Prázdný seznam akcí a neprázdný seznam akcí

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialog podobný následujícímu
[image: image24.png]K Seznam akei

Zapnuti zafizeni

Provadst tento seznam

(& Prcat.)

X smazat

7o

X stomo





Obrázek 16 – Dialog seznamu akcí

V horní části dialogu je nadpis identifikující událost, pro kterou konfigurujeme akce, v tomto případě „Zapnutí zařízení“ a zaškrtávací pole „Provádět tento seznam“, které lze chápat jako hlavní povolující/zakazující prvek seznamu akcí. (Pokud zakážete provádění akcí, stále vám zůstanou akce zapsány v konfiguraci, pouze se nebudou provádět.)

Dále následuje vlastní seznam akcí, v případě předcházejícího obrázku prázdný.

[image: image25.png]



Přidá novou akci do seznamu (viz níže).

[image: image26.png]X Smazat




Odebere vybranou akci ze seznamu.

[image: image27.png]Upravit




Změna parametrů vybrané akce ze seznamu (viz níže).
[image: image28.png]L Dol




Posune akci dolů v seznamu.

[image: image29.png]Nahoru




Posune akci nahoru v seznamu.

[image: image30.png]oK




 [image: image31.png]Storno




Potvrzení a zrušení dialogu.

[image: image32.png]K Seznam akei

Zapnuti zafizeni
[provadt terto sanam

M5 pra 1 uvatelt: Zarizeni bylo zapruto
Hasove (DTHE) voléni 2 uivatelim: 09

X smazat

o
[ vprave | [ maboru ] & X stomo





Obrázek 17 – Dialog seznamu akcí (několik akcí)

Po stisknutí tlačítka [image: image33.png]


 (Přidat) se otevře dialog pro vývěr akce, kterou chcete přidat.

[image: image34.png]berte druh ak

Hlasove (DTHF) volini

X stomo





Obrázek 18 – Výběr druhu přidávané akce

SMS akce

Pokud zvolíte „SMS zprávu“ zobrazí se následující dialog.

[image: image35.png]Kl Zaslat SMS uZivatelim,

Text SH:

Nastal hlavni poplach

Definovani utivatelé vybrani

Tel, &io Inéno Heslo  Pref Inéno
Pavelowy 1111 Pavel iovy,

£ tra X somo





Obrázek 19 – Přidání/úprava akce typu SMS zpráva

Text SMS
Vlastní text odesílané zprávy. Může obsahovat pouze znaky z DEFAULT abecedy GSM sítě, ve zkratce může obsahovat pouze znaky bez háčků a čárek.
[image: image36.png]Viozit makio




Vložení makra do zprávy. Makra jsou speciální části, které jsou v okamžiku odesílání zprávy interpretovány (zpracovány) zařízením a nahrazeny jiným textem. Jejich bližší popis naleznete v kapitole Zprávy – Události – Makra.

Definovaní uživatelé
Seznam všech uživatelů zařízení (zařízení má centrální seznam uživatelů na záložce „Seznam uživatelů“, viz. kapitola Záložka Seznam uživatelů).

Vybraní
Seznam uživatelů, kterých se týká tato akce.

Upozornění: Tento seznamu „vybraných“ uživatelů obsahuje pouze odkaz do centrálního seznamu uživatelů. Jinými slovy dojde-li v centrálním seznamu ke změně například telefonního čísla u daného uživatele, změna se projeví i v této akci!
[image: image37.bmp]
Přidání uživatele do okna „Vybraní“

[image: image38.bmp]
Odebrání uživatele z okna „Vybraní“
[image: image39.png]Upravit




Upraví aktuálně vybraného uživatele. Pozor: změna se provede v centrálním seznamu uživatelů
[image: image40.png]



Přidá nového uživatele do centrálního seznamu uživatelů.

[image: image41.png]L Dol




Posune uživatele dolů v seznamu.

[image: image42.png]Nahoru




Posune uživatele nahoru v seznamu.

[image: image43.png]oK




 [image: image44.png]Storno




Potvrzení a zrušení dialogu.

Hlasové volání s DTMF tóny

Pokud zvolíte „DTMF (tónové) volání“ zobrazí se následující dialog.

[image: image45.png]Kl Volat uzivatelim a prehrat tony (DTMF),

Prehrévané tény:

o9l

Povolens znaky: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,8,C,D,*# ; pro pauzu pouie znak

Definovanf utivatelé vybrani

Tel, &l Inéno Heslo  Pref Inéno
+4207TTITIST Pavelliovd 1111 Pavel iovy,

/2 e (i) (@ o] & o | (o] (R o





Obrázek 20 – Přidání/úprava akce typu DTMF (hlasové) volání

Přehrávané tóny
Tóny, které se budou přehrávat.
[image: image46.png]



Přehraje právě dané tóny na zvukové kartě počítače.
Definovaní uživatelé
Seznam všech uživatelů zařízení (zařízení má centrální seznam uživatelů na záložce „Seznam uživatelů“, viz. kapitola Záložka Seznam uživatelů).
Vybraní
Seznam uživatelů, kterých se týká tato akce.

Upozornění: Tento seznamu „vybraných“ uživatelů obsahuje pouze odkaz do centrálního seznamu uživatelů. Jinými slovy dojde-li v centrálním seznamu ke změně například telefonního čísla u daného uživatele, změna se projeví i v této akci!
[image: image47.bmp]
Přidání uživatele do okna „Vybraní“

[image: image48.bmp]
Odebrání uživatele z okna „Vybraní“
[image: image49.png]Upravit




Upraví aktuálně vybraného uživatele. Pozor: změna se provede v centrálním seznamu uživatelů
[image: image50.png]



Přidá nového uživatele do centrálního seznamu uživatelů.

[image: image51.png]L Dol




Posune uživatele dolů v seznamu.

[image: image52.png]Nahoru




Posune uživatele nahoru v seznamu.

[image: image53.png]oK




 [image: image54.png]Storno




Potvrzení a zrušení dialogu.

Hardware

[image: image55.emf]ANT

A1 A2 DOut1-4

TA1 TA2

Č

e

l

n

í

 

p

a

n

e

l

1

1 1

1 1

1

1 1

USB

SIM

DIn1-4 DIn5-8

PWR

-  +

PWW

SPA7

C5678

C 5 6 7 8 C 1 2 3 4


Obrázek 21 – Rozložení konektorů (pohled zprava)

	Konektor
	Popis

	ANT
	Anténa GSM modulu

	DIn1-4
	Logické vstupy (DIn) 1-4

	DIn5-8
	Logické vstupy (DIn) 5-8

	PWW
	```

	PWR
	Napájení

	A1
	Analogový vstup (AIn) 1 

	A2
	Analogový vstup (AIn) 2

	DOut1-4
	Logické výstupy (DOut) 1-4


Napájení

Zařízení SPA7 se napájí ze zdroje 8 až 30 V DC. Napájení se připojuje konektorem PWR:

	Pin
	Popis

	PWR.1
	POWER

	PWR.2
	GND


Logické vstupy

	Pin
	Popis

	DIn1-4.1
	COM1

	DIn1-4.2
	DIn1

	DIn1-4.3
	DIn2

	DIn1-4.4
	DIn3

	DIn1-4.5
	DIn4


Zařízení SPA7 obsahuje 8 logických vstupů. Tyto vstupy jsou vyvedeny na konektory DIn1-4 a DIn5-8:

	Pin
	Popis

	DIn5-8.1
	COM5

	DIn5-8.2
	DIn5

	DIn5-8.3
	DIn6

	DIn5-8.4
	DIn7

	DIn5-8.5
	DIn8




Vývod COM1 je společný vodič pro skupinu první (DIn1 až DIn4) a COM5 (DIn5 až DIn8) je společný vodič pro skupiny druhou. Skupina první a druhá jsou galvanicky oddělené. Obě skupiny jsou potom galvanicky oddělené od zbytku zařízení.

Vnitřní zapojení logických vstupů a jejich doporučené zapojení je na následujícím obrázku.
[image: image56.emf]3k9

1k

3k9

1k

3k9

1k

+

3k9

1k

1 2 3 4 5

DIn1-4

nebo 

DIn5-8

DIn1 DIn5

DIn2 DIn6

DIn3 DIn7

DIn4DIn8

DIn1-4DIn5-8

8-30V


Obrázek 22 – Zapojení logických vstupů

Způsob připojení zařízení GSM k danému objektu (technologii) má rozhodující vliv na odolnost zařízení proti rušení a tím na jeho spolehlivost. Věnujte proto tomuto bodu náležitou pozornost !!!

Pro aktivaci vstupů je potřebný vnější zdroj napětí 8..30 V DC (vyhlazené, ne jen usměrněné), zátěž je 5..15 mA na každý vstup. Napětí musí být oddělené od napájení GSM zařízení, což zajistí odolnost GSM zařízení proti rušení nachytanému na přívody ke vstupům. Může to být napětí, které je již k dispozici v monitorovaném systému, není nutný separátní zdroj pouze pro vstupy. 

Logické výstupy

	Pin
	Popis

	DOut1-4.1
	COM1

	DOut1-4.2
	DOUT1

	DOut1-4.3
	DOUT2

	DOut1-4.4
	DOUT3

	DOut1-4.5
	DOUT4


Zařízení SPA7 obsahuje 4 logické výstupy. Tyto výstupy jsou vyvedeny na konektory DOut1-4:



Vývod COM1 je společný vodič pro všechny výstupy (DOut1 až DOut4). Celá skupina výstupů je potom galvanicky oddělena od zbytku zařízení.

Vnitřní zapojení logických výstupů a jejich doporučené zapojení je na následujícím obrázku.

[image: image57.emf]+

1 2 3 4 5

DOut1-4

DOut1

DOut2

DOut3

DOut4

8-30V


Obrázek 23 – Zapojení logických výstupů
Analogové vstupy

Zařízení obsahuje 2 analogové vstupy. Jsou vyvedeny na konektorech A1 a A2.
	Pin
	Popis

	A2.1
	Signal 

	A2.2
	AGND

	Pin
	Popis

	A1.1
	Signal

	A1.2
	AGND


Volba měřené veličiny se provádí pomocí pole jumperů příslušného ke každému analogovému vstupu. Pro vstup A1 je určeno pole TA1 a pro vstup A2 pole TA2.

Analogové vstupy lze nastavit pro měření následujících veličin:
	Veličina
	Rozsah/čidlo
	Pole jumperů

	napětí
	0 – 10 V
	[image: image58.emf]

	proud
	0 – 20 mA
	[image: image59.emf]

	teplota
	KTY81-210
	[image: image60.emf]

	teplota
	Ni 5000
	[image: image61.emf]

	logický vstup
	aktivní  při napětí >8 V 
	[image: image62.emf]


Měřená veličina není přímo ta hodnota, s kterou se dále počítá a která se uvádí ve zprávách. Pomocí konfiguračního programu si můžete zvolit přepočet a uživatelské jednotky, takže například měřený proud 0 – 20 mA se může zobrazovat jako tlak 20 – 100 kPa.

Upozornění: Nezapomeňte v konfiguračním programu nastavit přesně stejnou měřenou veličinu pro daný vstup, jinak zařízení nebude správně měřit.

[image: image63.png]kezf Analogovy vstup c. 11 - Tlak

[Trm arieporet | stary 2 uddst|

Typ vstupu Usivatelské jednotky

MiFend veliina a nastavent
jumperd

roud 020w Des.mista Jednothy
w0 [v] ea
prepotet
v ma Ubvateld 1P

20,00
100,00





Obrázek 24 – Příklad přepočtu hodnoty analogového vstupu

Anténa
Zařízení neobsahuje interní anténu. Pro správnou funkci je vždy nutné připojit anténu do konektoru ANT. Anténa musí mít konektor typu SMA MALE a je standardně součástí dodávky.
SIM karta

Pro funkci zařízení potřebujete též SIM kartu, která vám umožňuje práci v GSM síti. SIM kartu získáte od operátora GSM sítě, kterého si vyberete pro provoz zařízení. 

Čtečka SIM karty se nachází v čelním panelu. Pomocí tužky nebo tenkého šroubováku zatlačte na žlutý bod a vysune se pouzdro na SIM kartu.
Tlačítko RESET

Zařízení obsahuje tlačítko RESET. Toto tlačítko způsobí nový start zařízení. Jeho použití je zamýšleno při výměně firmware.
Diagnostika

Zařízení na svém horním krytu obsahuje sadu LED diod a čtečku SIM karet.
[image: image64.emf]ST

1

SIM

CARD

SPA7

G

R

S

B

A

C

P

E

USB

1


Obrázek 25 – Čelní panel zařízení

ST LED

Pro základní diagnostiku lze použít ST LED na horním panelu zařízení.

Tato LED signalizuje následující stavy:

[image: image65.wmf] 

Zapínací sekvence

 

Provozní stav

 

Chyba

 

Příprava na vypnutí

 

Vypnuto

 

Příjem/odesílání zprávy

 

START

 


	ST LED
	Slovní popis
	Význam

	( (
( (
	rychle po sobě jdoucí dvojí blikání
	Zapínací sekvence

	(
(
	pomalé blikání
	Normální stav

	[image: image66.wmf] 

 ( (
	dlouhý svit a dva krátké
	Konfigurační režim

	[image: image67.wmf] 


[image: image68.wmf] 


	pomalé blikání, krátká mezera
	Chybový stav


G LED

Signalizuje stav modemu.

	Status LED
	Význam

	[image: image69.wmf] 


[image: image70.wmf] 


	Start zařízení

	(
(
	Přihlášen do GSM sítě a v klidu

	[image: image71.wmf] 


	Aktivní spojení (hlas nebo data)


R LED

Tato LED trvale svítí během příjmu SMS zprávy z GSM sítě.

S LED

Tato LED trvale svítí během odesílání SMS zprávy do GSM sítě.

P/E LED

Tato LED během normálního provozu svítí zeleně a indikuje správné napájení a běžný provoz.

Dojde-li při práci zařízení k chybě, svítí tato LED červeně.
A LED, B LED a C LED

Vyhrazeno pro budoucí použití.
SPA7-EXP, SPA7K-EXP

K zařízení SPA7 lze dodat doplněk SPA7-EXP. Jedná se o rozšiřující desku obsahující:

· 6 analogových vstupů, rozlišení 12-bit

· 4 analogové vstupy, rozlišení 8-bit

· 2 analogové výstupy

· 4 logické výstupy

· RS232 nebo RS485 galvanicky oddělené nebo RS485 galvanicky neoddělené.

[image: image72.emf]RS232

A3A4A5 A6A7

AO1 AO2 DOut5-8

RS485

TA4

TA3

TA5 TA7 TA9 TA10 TA11

TA6 TA8

TA12

TAO1 TAO2

J8

J9

J7

Č

e

l

n

í

 

p

a

n

e

l

1 1 1

1

SPA7EXP

1 1 1

1 1

A8A9A10A11A12

1 1 1

1 1

C5678


Obrázek 26 – SPA7-EXP, Pohled zprava

Analogové vstupy SPA7-EXP
Deska SPA7-EXP obsahuje 10 analogových vstupů. Jsou vyvedeny na konektorech A3 (AIn3) až A12 (AIn12). Volba měřené veličiny se provádí pomocí pole jumperů příslušného ke každému analogovému vstupu. Pro vstup A3 je určeno pole TA3, atd.

	Pin
	Popis

	Ax.1
	Signal

	Ax.2
	AGND


Analogové vstupy lze nastavit pro měření následujících veličin:

	Veličina
	Rozsah/čidlo
	Pole jumperů

	napětí
	0 – 10 V
	[image: image73.emf]

	proud
	0 – 20 mA
	[image: image74.emf]

	teplota
	KTY81-210
	[image: image75.emf]

	teplota
	Ni 5000
	[image: image76.emf]

	logický vstup
	aktivní  při napětí >8 V 
	[image: image77.emf]


Měřená veličina není přímo ta hodnota, s kterou se dále počítá a která se uvádí ve zprávách. Pomocí konfiguračního programu si můžete zvolit přepočet a uživatelské jednotky, takže například měřený proud 0 – 20 mA se může zobrazovat jako tlak 20 – 100 kPa.

Upozornění: Nezapomeňte v konfiguračním programu nastavit přesně stejnou měřenou veličinu pro daný vstup, jinak zařízení nebude správně měřit.

[image: image78.png]kezf Analogovy vstup c. 11 - Tlak

[Trm arieporet | stary 2 uddst|

Typ vstupu Usivatelské jednotky

MiFend veliina a nastavent
jumperd

roud 020w Des.mista Jednothy
w0 [v] ea
prepotet
v ma Ubvateld 1P

20,00
100,00





Obrázek 27 – Příklad přepočtu hodnoty analogového vstupu

Deska SPA7-EXP obsahuje 10 analogových vstupů. Jsou vyvedeny na konektorech A3 (AIn3) až A12 (AIn12).
Logické výstupy

Deska SPA7-EXP obsahuje 4 logické výstupy. Tyto výstupy jsou vyvedeny na konektory DOut5-8:

	Pin
	Popis

	Dout5-8.1
	COM5

	Dout5-8.2
	DOUT5

	Dout5-8.3
	DOUT6

	Dout5-8.4
	DOUT7

	Dout5-8.5
	DOUT8




Vývod COM5 je společný vodič pro všechny výstupy (DOut5 až DOut8). Celá skupina výstupů je potom galvanicky oddělena od zbytku zařízení.

Vnitřní zapojení logických výstupů a jejich doporučené zapojení je na následujícím obrázku.

[image: image79.emf]+

1 2 3 4 5

DOut

5-8

DOut5

DOut6

DOut7

DOut8


Obrázek 28 – Zapojení logických výstupů

SPA7-BOX

SPA7-BOX představuje rozšíření SPA7 o možnost napájení 230 V AC a záložní akumulátor.

[image: image80.png]



Obrázek 29 – Rozložení SPA7BOX
· Pokud je baterie vybitá, napájení se automaticky vypíná. Je nastaveno zpoždění 20 sekund, což umožňuje po zjištění nízkého stavu baterie odeslat SMS s informací o vypnutí zařízení.

· Síťové napájení 230V AC se připojuje na vstupní šedou šroubovací svorku (L a N vodič v síti 230/400V nebo L1, L2 v síti 120/230V AC). Zemnění se připojuje na jakoukoliv ze zelených svorek. Ostatní póly zelené zemnící svorky je možné použít pro zapojení stínění vodičů, které jsou použity pro signály do SPA7 a z SPA7 (vstupy a výstupy).

· Plochý 8-žilový kabel mezi SPA7 a BOXPWR přenáší signál o zapnutí napájení AC PWR ON a signál vybité baterie LOW BATTERY. SPA7 potom umožňuje hlásit výpadek a obnovení hlavního napájení. 
· Jestliže aktivujete vstup kontaktem, připojte společný pól vstupního konektoru na SPA7 s minusovým pólem konektoru I/O PWR na desce BOXPWR. Kontakt pak zapojte mezi příslušný pól vstupního konektoru na SPA7 a plusový pól konektoru I/O PWR na desce BOXPWR. Optočleny na vstupech SPA7 jsou oboupolaritní, takže můžete obrátit polaritu, pokud potřebujete. Pro napájení optočlenů používejte pouze svorku I/O PWR.

· Výstupy jsou osazeny photo MOS relé, což umožňuje spínat stejnosměrné i střídavé napětí a nezáleží na polaritě.  Jestliže připojujete na výstupy relé nebo stykače, můžete použít dlouhé vodiče, které ale musí zůstat izolované od napájení SPA7, jinak může být zařízení nestabilní kvůli rušení z těchto vodičů. Pro napájení cívek používejte pouze napájení z konektoru I/O PWR

· Jestliže potřebujete pro vstupy nebo výstupy použít zálohované napájení (stejné, které napájí elektroniku SPA7), musíte přidat DC/DC měnič pro oddělení napájení. Nelze použít přímé propojení kvůli možnosti rušení.
Možné problémy a řešení

	Problém
	Možná příčina
	Řešení

	Zařízení SPA7 se po instalaci (při prvním použití) trvale jeví jako nedostupné v GSM síti. SPA7 dosud nebylo zprovozněno.


	Nepřipojené / vypnuté napájení

Nefunkční / dosud neaktivovaná SIM karta

Nedostatečný GSM signál

Vyčerpaný kredit na předplacené SIM kartě

Zablokovaná SIM karta PINem (Nutno odblokovat pomocí PUK)

Kontrolní telefonní hovor je přesměrován do hlasové schránky
	Zkontrolovat napájení pro SPA7
Zkontrolovat funkčnost vložené SIM karty ve vlastním mobilním telefonu

Zkontrolovat kvalitu GSM signálu v místě použití zařízení SPA7. 

Zkontrolovat anténu
Zkontrolovat kredit u předplacené SIM karty

Zkontrolovat v konfiguraci použití PINu pro SIM kartu

Zrušit přesměrování hovorů pro použitou SIM kartu 

	Náhle přestane trvale fungovat odesílání SMS zpráv z SPA7
	Vyčerpaný kredit u předplacené SIM karty

Ve velmi vzácných případech, např. po sloučení mobilních operátorů může dojít u operátora ke změně SCA – Servisního Centra pro odesílání SMS zpráv.

Jiná příčina
	Dobít kredit

Zkontrolovat správnost telefonního čísla servisního centra (SCA)

Vložit SIM kartu z SPA7 do vlastního 

mobilního telefonu a zkusit odesílání SMS zpráv. Pokud stále nelze odesílat, konzultovat mobilního operátora.

	Zařízení SPA7 se náhle stane  nedostupné v GSM síti. Hlášení od operátora o nemožnosti uskutečnit hlasové spojení nastane až po delší době – zhruba kolem půl minuty.

	Právě byla zahájena konfigurace SPA7 z PC. 
	Po ukončení konfigurace z PC programem SPInit  po USB kabelu se SPA7 automaticky resetuje a opětovně přihlásí do GSM sítě. Je třeba aby SPA7 bylo napájeno z napájecího zdroje. Napájení z USB kabelu není pro provoz v GSM síti dostatečné

	Po připojení PC pomocí USB kabelu do SPA7 se začne kurzor myši náhodně pohybovat po obrazovce
	Operační systém Windows se domnívá že k PC byla připojena sériová myš a začne zpracovávat příchozí informace, jako kdyby byly od myši. Protože se jedná o nezabezpečený protokol, reaguje na cokoli a chování kurzoru je zcela náhodné.
	Zakázat sériovou myš.

Přiklad postupu ve Windows XP: 

Tento počítač -> Spravovat -> Správce zařízení -> „Myši a jiná polohovací zařízení“   Zakázat položku Sériová myš

Někdy bývá při zakazování sériové myši problém v tom, že se ve správci zařízení položka sériová myš neobjeví, dokud není SPA7 připojené k PC. V tu chvíli se ovšem kurzor začne pohybovat a komplikuje vlastní zakázání. V tom případě by mohlo pomoci připojit k PC skutečnou sériovou myš a tu zakázat.

	SPA7 se nedaří konfigurovat / načíst / spojit z PC programem SPInit  
	V PC není správně (nebo vůbec) nainstalován driver pro USB připojení SPA7
	Nainstalovat do PC USB drivery z CD dodaného s programem SPInit

	Zařízení během konfigurace přestane komunikovat s PC
	USB rozbočovač nedodá dostatečně napájí zařízení.
	Připojte zařízení přímo na USB řadič, tedy ne na USB rozbočovač.


Často kladené dotazy

1. Jaké je číslo Servisního Centra (SCA service center address) mého operátora? 

(Nefunguje odesílání SMS zpráv)
V současné době jsou servisní centra v České republice následující:

a) +420 608 005681 - Vodafone (Dříve Oskar) 

b) +420 603 052000 - T-Mobile (Dříve Paegas) 

c) +420 602 909909 - Telefónica O2 (Dříve Eurotel): 

2. Chtěl jsem vyzkoušet funkčnost SPA7 s vlastní SIM kartou. Po ukončení pokusů nemohu nalézt svoje SMS zprávy, které byly původně uložené na SIM kartě. 

SMS zprávy byly zařízením SPA7 zpracovány a následně smazány. Pravděpodobně byly vyhodnoceny jako syntakticky chybné.

3. Co se rozumí pod pojmem autentifikace PINem:

Použití PINu má u zařízení SPA7 dva významy: 

a) Znemožnění použití SIMkarty po krádeži (to je standardní použití PINu)

Pomocí konfiguračního programu musí být zadán správný PIN

Současně na SIM kartě musí být zapnuto, aby po zapnutí vyžadovala PIN

(toto nastavení lze zařídit v libovolném mobilním telefonu)

b) Umožnit zasílání povelů z SMS bran a přitom zajistit, aby povely mohl zasílat jen ten kdo zná heslo (tedy PIN). To se uvádí na počátku SMS zprávy odesílané  SMS brány.

Pomocí konfiguračního programu SPInit musí být zvoleno „Vyžadovat autentifikaci PINem“ na záložce SMS zprávy.

Seznam obrázků

6Obrázek 1 – SPA7, SPA7 s SPA7EXP, SPA7 s SPA7EXP a SPA7BOX

Obrázek 2 – LED na základní desce, umístění
11
Obrázek 3 – Panel „Logické vstupy“
13
Obrázek 4 – Nastavování zobrazování ve zprávě o stavu
14
Obrázek 5 – Nastavování zobrazování ve zprávě o stavu
14
Obrázek 6 – Konfigurace textu při události
15
Obrázek 7 – Konfigurace volání při události
16
Obrázek 8 – SPInit, záložka Obecné
17
Obrázek 9 – SPInit, záložka Logické vstupy
18
Obrázek 10 – SPInit, záložka Logické výstupy
19
Obrázek 11 – SPInit, záložka Seznam uživatelů
20
Obrázek 12 – SPInit, záložka Pokročilé
21
Obrázek 13 – SPInit, záložka Monitorování
22
Obrázek 14 – SPInit, záložka Monitorování, Logické výstupy
23
Obrázek 15 – Prázdný seznam akcí a neprázdný seznam akcí
23
Obrázek 16 – Dialog seznamu akcí
24
Obrázek 17 – Dialog seznamu akcí (několik akcí)
24
Obrázek 18 – Výběr druhu přidávané akce
24
Obrázek 19 – Přidání/úprava akce typu SMS zpráva
25
Obrázek 20 – Přidání/úprava akce typu DTMF (hlasové) volání
26
Obrázek 21 – Rozložení konektorů (pohled zprava)
27
Obrázek 22 – Zapojení logických vstupů
28
Obrázek 23 – Zapojení logických výstupů
29
Obrázek 24 – Příklad přepočtu hodnoty analogového vstupu
30
Obrázek 25 – Čelní panel zařízení
31
Obrázek 26 – SPA7-EXP, Pohled zprava
33
Obrázek 27 – Příklad přepočtu hodnoty analogového vstupu
34
Obrázek 28 – Zapojení logických výstupů
35
Obrázek 29 – Rozložení SPA7BOX
36


SEA





Předběžný uživatelský návod





Verze � DOCPROPERTY "*Version" \* MERGEFORMAT �1.17�








� DOCPROPERTY "*Device_name" \* MERGEFORMAT �SPA7�� DOCVARIABLE "*Device_name" \* MERGEFORMAT �� DOCVARIABLE (*Device_name) \* MERGEFORMAT ��verze � DOCPROPERTY "*Device_version" \* MERGEFORMAT �2.00�




































































